2021年合肥科技职业学院空调采购招标公告

合肥科技职业学院位于合肥市紫蓬山风景区，占地约350亩，总建筑面积30多万平方米。经学院研究、决定，2021年空调采购项目面向社会招标，具体情况如下：

一、招标项目名称、数量、交付期及地点：

1、标的：1#实训楼、2#实训楼及学术交流中心、双创中心空调采购及安装

2、技术规格要求及数量：

（1）品牌及性能要求：品牌可选格力、美的、海尔，海信变频等国内一线品牌空调，符合国家相关质量标准。

（2）规格型号、数量(详见附件一)

（3）报价要求：含主机、标配、安装人工及辅材、运输、税费等。

(4) 供货及安装期限：合同签订生效后根据工期进度以校方通知为准，其中多联机系统需提前布置管线及其他设备

- （5）安装地点：合肥科技职业学院三期工程

（6）质保及售后：按照国家相关质保及售后服务标准执行（需在投标时明确说明）。

二、投标方条件：

1、应当具有法人资格，进行工商登记且年检合格；

2、严禁以挂靠其他公司的形式参加投标，一经发现取消其投标资格；

3、投标单位应当具有完善的售后服务和良好的企业信誉；

4、投标单位应当有与其他院校成功合作的案例；

5、投标单位应当具备良好的供应能力及安装施工能力。

三、投标文件制作编制（但不限于）

1、商务标

1.1.开标一览表

1.2.投标报价函

1.2.1投标总报价

1.2.2投标分项报价

1.2.3投标报价说明；

1.3.企业简介

1.4.营业执照、税务登记证、法人（组织机构）代码证、等相关资质证明复印件；

1.5.出具所投设备的工业产品生产许可证、检测报告；

1.6.提供主要设备（空调主机）制造厂商针对本项目的授权；

1.7.法定代表人及项目经理身份证复印件加盖单位公章；

1.8.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及证明材料。

1.9.近三年主要业绩汇总，类似项目合同复印件2份及以上；

1.10.施工周期、质保周期承诺书；

1.11.其他优惠承诺；

1.12.售后服务承诺书；

1.13投标授权书及业务负责人联系方式。

1.14.招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

2、技术标

2.1.目录

2.2.企业简介

2.3.营业执照、税务登记证、法人（组织机构）代码证、等相关资质证明复印件；

2.4.企业资质及证件证明；

2.5.按图纸提供每个房间的负荷配置表。

2.6按招标设备清单明确投标设备的参数响应情况，如有偏离须标注出来（负偏离不能超过3%）。

2.7.整层空调配置表及明确的施工图纸，注明每种室内机功率及外形尺寸，每种室外机的功率及外形尺寸等信息；

2.8.施工组织方案：

2.8.1.主要施工方案；

2.8.2.质量技术保证措施；

2.8.3.安全文明组织措施；

2.8.4.新技术新工艺的应用；

2.8.5.与其它专业配合措施；

2.8.6.项目管理架构。

2.9.供货及施工周期承诺书；

2.10.近三年主要业绩汇总，类似项目合同复印件2份及以上；

2.11.招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

四、投标保证金、履约保证金递交方式

1、投标单位须于投标截止日期将投标保证金人民币伍万元整直接汇款到招标人指定银行及开户帐号，在招标方书面通知中标单位中标后，双方应在一周内签订有效合同，招标保证金转为合同履约保证金。如因中标单位原因，无法履行合约，视同中标单位违约，将不退还招标保证金，招标方并有权重新选择合作单位。未中标单位的招标保证金将在竞标结束后10日内全额无息退还。

2、招标人开户银行及账号：

用户名：合肥科技职业学院

开户行：徽商银行蜀山支行

账  号：1023701021000619769

五、投标其他说明：

1、全部投标文件密封装入档案袋。封口加盖单位公章，封面注明投标公司名称、投标人姓名及联系电话。

2、投标单位须于投标截止日期前将投标文件递交至招标单位。

六、招标形式:

学院采取公开招标形式，投标单位请直接投送标书至合肥科技职业学院。

投标文件送交地址：合肥市肥西县紫蓬镇 合肥科技职业学院总务处

学院以电话形式通知投标方到合肥科技职业学院参加竞标。

七、投标截止时间：

2021年5月14日16:00时截止。

八、学院告知：

1、由学院评标小组采用议标方式决定中标单位。学院议标结束后采用书面形式，只告知中标单位，对未中标者不做任何解释。

2、投标单位不论中标与否，均不予退还投标资料。

3、联系人：

叶老师 0551—62756916、13956981327    凌老师 0551—62756639

附件1、采购需求

附件2、多联机设备的技术性能及要求

附件3、三期相关图纸（单独发送）

合肥科技职业学院

2021年5月6日

附件1：采购需求

| 采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 产品参数指标要求 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 创新创业中心 |  |  |  |  |  |
|  | VRV设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室外机 | ★制冷量≥106.4kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥119.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 2 |  | ★制冷量≥123.0kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥138.0kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 3 |  | ★制冷量≥129.5kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥145.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 4 |  | ★制冷量≥139.9kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥157.0kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 5 |  | ★制冷量≥145.5kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥163.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2009中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 6 |  | ★制冷量≥156.5kW | 2 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥175.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 7 |  | ★制冷量≥173.4kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥194.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 8 |  | ★制冷量≥184.5kW | 2 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥207.0kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 9 | 四面出风天井式室内机 | ★额定制冷量≥8.0kW | 30 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥9.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥750m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤39dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 10 |  | ★额定制冷量≥9.0kW | 6 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥10.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥920m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤39dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 11 |  | ★额定制冷量≥10.0kW | 2 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥11.2kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥920m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤39dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 12 |  | ★额定制冷量≥11.2kW | 42 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥12.5kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥920m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤42dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 13 |  | ★额定制冷量≥12.5kW | 4 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥14.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1200m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤44dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 14 |  | ★额定制冷量≥14.0kW | 22 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥16.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1200m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤44dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 15 | 侧出风风管式室内机 | ★额定制冷量≥8.0kW | 3 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥9.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥900m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤37dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 16 |  | ★额定制冷量≥9.0kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥10.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥900m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤40dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 17 |  | ★额定制冷量≥10.0kW | 2 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥11.2kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1000m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤40dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 18 |  | ★额定制冷量≥11.2kW | 5 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥12.5kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1100m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤40dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 19 |  | ★额定制冷量≥12.5kW | 11 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥14.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1400m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤42dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 20 |  | ★额定制冷量≥14.0kW | 8 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥16.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1400m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤42dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 21 | 壁挂式内机 | ★额定制冷量≥7.1kW | 4 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥7.5kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥650m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤44dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 学术交流中心 |  |  |  |  |  |
| 一 | VRV设备 |  | 数量 | 单位 |  |
| 22 | 多联机室外机 | ★制冷量≥83.9kW | 4 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥94.0kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 23 |  | ★制冷量≥89.5kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥100.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 24 |  | ★制冷量≥106.4kW | 3 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥119.5kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 25 |  | ★制冷量≥162.3kW | 2 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥182.0kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅰ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷运行温度≥+55℃； |  |  |  |
|  |  | 制热运行温度≤-30℃ |  |  |  |
| 26 | 四面出风天井式室内机 | ★额定制冷量≥7.1kW | 1 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥8.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥580m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤31dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 27 |  | ★额定制冷量≥14.0kW | 5 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥16.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1200m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤44dB(A) |  |  |  |
|  |  | 标配冷凝水提升泵 |  |  |  |
| 28 | 侧出风风管式室内机 | ★额定制冷量≥3.2kW | 3 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥3.6kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥300m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤31dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥30Pa |  |  |  |
| 29 |  | ★额定制冷量≥6.3kW | 86 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥7.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥550m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤35dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥30Pa |  |  |  |
| 30 |  | ★额定制冷量≥7.1kW | 3 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥8.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥650m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤37dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥30Pa |  |  |  |
| 31 |  | ★额定制冷量≥8.0kW | 7 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥9.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥900m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤37dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 32 |  | ★额定制冷量≥10.0kW | 4 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥11.2kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1000m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤40dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 33 |  | ★额定制冷量≥11.2kW | 16 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥12.5kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1000m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤40dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 34 |  | ★额定制冷量≥12.5kW | 6 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥14.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1400m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤42dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 35 |  | ★额定制冷量≥14.0kW | 6 | 台 |  |
|  |  | ★额定制热量≥16.0kW |  |  |  |
|  |  | 标准风量≥1400m³/h |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤42dB(A) |  |  |  |
|  |  | 机外静压≥80Pa |  |  |  |
| 1# 2#实训楼 |  |  |  |  |  |

| 一 | 分体设备 |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 分体壁挂式空调器（1.5匹） | ★制冷量≥3.5kW | 178 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥4.6kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅲ级标准 |  |  |  |
|  |  | 室内机噪音≤36dB(A) |  |  |  |
|  |  | 室外机噪音≤50dB(A) |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥680m³/h |  |  |  |
| 37 | 分体壁挂式空调器（3匹） | ★制冷量≥7.2kW | 110 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥9.1kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅲ级标准 |  |  |  |
|  |  | 室内机噪音≤37dB(A) |  |  |  |
|  |  | 室外机噪音≤55dB(A) |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥1250m³/h |  |  |  |

附件2：多联机技术要求

多联机项目标书技术要求：

投标人中标后应做好与土建、外墙系统、水暖等项目的配合及细部收口工作，并在服从总承包商统一管理协调的前提下，保证本分包工程的质量和进度符合本招标文件和合同要求，包括但不限于在以下几个方面：

1）本合同工程供货及施工计划的制定和改进满足业主、总承包商的统一管理；

2）建筑物室内及公共空间处材料设备、施工垃圾堆放场地及施工作业面的取得、清洁维护和移交；

3）改进细部节点做法；

①投标人中标后须按照业主和总承包商要求完成工程的试验、制作、贮运、安装、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务和现场技术培训等工作，以提供完整的系统工程成品，并应按要求提交所有资料。

②投标人应在投标文件中提供本项目使用的各种设备、材料的技术参数和相关质量文件；施工方案应满足本招标文件提出的技术要求，并提出确保工程质量应有的组织、工艺、设备等措施内容。

③投标人应对投标内容所涉及的一切专利承担责任，并确保业主、总承包商的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决及其发生的所有费用均由投标人负责，与业主和总承包商无关。

④本技术要求仅提出本工程的基本技术要求，投标人不应视作所有详细的要求。

⑤依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。如地方或企业标准、招标文件要求高于国家规范、标准的要求时，则以地方或企业标准、招标文件要求为准。包括但不限于：

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003（2004.04.01起实施）

《通风与空调工程施工及质量验收规范》 GB50243-2002

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

《建筑电气工程施工及质量验收规范》 GB50303-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》 GB50242-2002

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98

《机械设备安装工程施工质量及验收通用规范》 GB50231-98

其他现行规范、标准及相关企业技术标准等。

①相关技术要求亦详见施工图纸要求。

②室内舒适度要求：室内空调设计参数要求详见图纸设计说明，投标人所有提供的设备,在工程所在地室外最不利温度条件下的气象条件，应能满足相关本专业及相关专业设计图纸的要求。

③多联空调机组应可通过DTU（数据传输模块，安装在机组内）技术，采集位置和天气参数，预判更准确。

④多联空调机组应采用双热源油温控制技术，外部电加热带与压缩机绕组独立或同时控制；同时应具有后备加热功能，提高压缩机可靠性。

⑤多联空调机组应采用智能冷媒循环控制（即室外环境温度低时，系统欠氟运行，停机模块冷媒自动排出；室外环境温度高或内机开启台数少时，系统过氟运行，停机模块冷媒主动存储。

⑥冷媒必须采用R410A环保型产品，符合国家现行环保要求的规定。空调运转环境温度范围：夏季室内温度-5℃~54℃，冬季温度-20℃~24℃。

⑦所有设备必须是生产厂家制造的全新的产品。

⑧在投标文件中必须提供国家相关机构出具的产品综合能效比检测报告。投标单位自检和互检产品得出的产品认证和综合能效比检测报告无效。

⑨所有室内机均采用低运转静音设计，室内机噪音不大于40dB。

⑩投标文件中应针对机组的性能、质量有详细描述。

室外机为热泵式机组，噪音不大于60dB。

空调室外机具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。

机组控制逻辑优化，机组冷冻油应无需长期加热，可实现低功耗待机，最低可实现1W待机。

压缩机采用变冷媒流量压缩机，且具有较高的容量调节级数。压缩机需要带减震装置，维修方便。在运行中，有良好的润滑保障。

多联空调机组应具有模块应急（至少可应急运行48小时）、压缩机应急（至少可应急运行24小时）、风机应急（至少可应急运行120小时）、传感器应急功能。

控制器具有以下功能：

1）室内机控制器采用有线控制器，在屏幕液晶显示面板能显示运行情况。

2）具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节功能，且具有设定开机、关机的时间功能。

3）持续监测系统中设备故障自我诊断功能，在故障发生时，立即能知道故障信息。

主要部件技术、材质要求

压缩机必须为独资生产或原装进口压缩机，如为原装进口请提供报关单及商检单。

- 电子膨胀阀、电磁阀、各种传感器应采用知名品牌，并说明产地。

- 机组的各种阀门动作应灵敏、可靠，保证机组正常工作。

- 机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。

- 机组各零部件的安装应牢固可靠、管路与零部件不应有相互磨檫和碰撞。

- 冷媒管采用环保冷媒专用铜管，且铜管壁厚最低标准需满足下表要求。

| 参考外径(mm) | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚(mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 参考外径(mm) | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 38.1 |
| 壁厚(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
| 参考外径(mm) | 44.5 | 50.8 |  |  |  |
| 壁厚(mm) | 1.5 | 1.8 |  |  |  |