附件1：采购需求

一、教学楼分体机

| 一 | 分体设备 |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体壁挂式空调器（2匹） | ★制冷量≥5kW | 51 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥6.3kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅲ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷功率≥1500W |  |  |  |
|  |  | 制热功率≥2100W |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥850 m³/h |  |  |  |
| 2 | 分体壁挂式空调器（3匹） | ★制冷量≥7.2kW | 30 | 台 |  |
|  |  | ★制热量≥9.1kW |  |  |  |
|  |  | ★综合能效系数 IPLV(C)≥GB21454-2008中的Ⅲ级标准 |  |  |  |
|  |  | 制冷功率≥2350W |  |  |  |
|  |  | 制热功率≥2950W |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥1350m³/h |  |  |  |

| 二、屋顶式空调组合机组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 型号 |  |  | GLDX38000YW-210HF |
|  | 名称 |  |  | 风冷直膨机 |
|  | 数量 |  |  | 1 |
| 额定制冷量 |  |  | KW | 210 |
| 额定制热量 |  |  | KW | 230 |
| 电源 |  |  | PH/V/Hz | 3/380/51 |
| 制冷剂 |  |  |  | R410A |
| 室内机 | 风量 |  | m³/h | 38000 |
|  | 外形尺寸 | 宽 | mm | 2400 |
|  |  | 高 | mm | 2200 |
|  |  | 长 | mm | 3500 |
|  | 内机电机功率 |  | KW | 15KW |
| 室外机（台） | 压缩机形式*数量 |  |  | 涡旋式*3 |
|  | 制冷输入功率 |  | KW | 42.5 |
|  | 重量 |  | KG | 850 |
|  | 外形尺寸 | 宽 | mm | 2150 |
|  |  | 高 | mm | 1890 |
|  |  | 长 | mm | 3255 |
|  | 接管 | 液管 | mm | 22.23（7/8"）*3 |
|  |  | 气管 | mm | 34.93（1-3/8"）*3 |

注：

1、制冷名义工况：进风温度27℃（DB）/19℃(WB),环境温度35℃；

制热名义工况：进风温度21℃,环境温度7℃。

2、单冷型机组的技术参数无制热功能外，其余与热泵型基本相同。

3、以上性能若有改良，恕不提前通知。